БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА

ПАСПОРТ

2023 г.

Содержание

Лист

- Общие сведения	3

- Техническая характеристика	3

- Комплект поставки	4

- Свидетельство о приемке	5

- Гарантийные обязательства	5

Приложения:

- Приложение 1: Инструкция по эксплуатации здания	6

- Приложение 2: Сведения по комплектности и группе возгораемости применяемых материалов	13

- Приложение 3: Инструкция по поддержанию температурно‐ влажностного режима в помещении	14

- Рис. 1: Планировка здания	15

- Рис. 2: Рекомендуемый план фундамента	16

- Общие сведения

  - Бытовое помещение контейнерного типа мобильное (инвентарное) (далее по тексту – «здание») предназначен для эксплуатации преимущественно в районах IВ, IIА, IIIА (исполнение обычное‐01).

  - Поставщик и его адрес:

ООО “РостСтрой»

Техническая характеристика

| № п/п | Параметр | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Габаритные размеры здания: |  |  |
|  | длина | мм | 6000 |
|  | ширина | мм | 3000 |
|  | высота | мм | 2500 |
| 2.2. | Внутренние размеры (без учета перегородок): |  |  |
|  | длина | мм | 5680 |
|  | ширина | мм | 2680 |
|  | высота | мм | 2200 |
| 2.3. | Общая площадь помещений, не более | м2 | 18,0 |
| 2.4. | Строительная кубатура | м3 | 45,0 |
| 2.5. | Общая масса (без комплектации) | кг | 2500 |
| 2.6. | Электроснабжение | от сети напряжением 220В, частотой 50Гц |  |
| 2.7. | Установленная мощность, не более | кВт | 6,0 |
| 2.8. | Отопление | отсутствует |  |
| 2.9. | Вентиляция | вентиляционная установка |  |
| 2.10. | Водоснабжение | отсутствует |  |
| 2.11. | Методы транспортирования | на железнодорожной платформе или автомобильным транспортом. |  |
| 2.12. | Расчетный срок службы | лет | 7 |
| 3.1 | Техническое описание: |  |  |
|  | Каркас металлический сварной | Металлический швеллер 100х50х3 мм. Металлический равнополочный уголок 90х90х6мм. Брус 40х100 мм, 40х150 мм. |  |
|  | Внешняя отделка | Профилированный лист металлический С8, с полимерным покрытием, RAL 9003 |  |
|  | Внутренняя отделка | Стены: Профилированный лист металлический С8, с полимерным покрытием, RAL 9003. Потолок: Профилированный лист металлический С8, с полимерным покрытием, RAL 9003. |  |
|  | Крыша | Плоская, сварная. Лист металлический, толщиной 1.2 мм. |  |
|  | Утеплитель | Стены - минеральная плита Knauf 150мм; пол - минеральная плита Knauf 150мм; потолок - минеральная плита Knauf 150мм. |  |
|  | Пол двойной | Дно - оцинкованный лист, доска 25х100 мм, гидро-ветрозащитная мембрана, утеплитель, лаги 40х150, ЦСП толщиной 16 мм, лист металлический рифленый, толщиной 3 мм. Плинтус металлический. |  |
|  | Окно | Отсутствует. |  |
|  | Дверь входная | Металлическая дверь заводского изготовления 870х2070 мм, с врезным замком и ручкой «антипаника», цвет серый. |  |
|  | Ветро- и пароизоляция | Пароизоляция «Полистрой» В Гидро-ветрозашита «Полистрой» А |  |
|  | Вентиляция | Естественная |  |
|  | Место размещения оборудования | на открытом воздухе |  |
|  | Интенсивность сейсмического воздействия по шкале MSK-64, баллы | 7 |  |
|  | Температура окружающей среды, ºC | от -40 до +40 |  |

- Комплект поставки

Таблица 1

| Наименование | Ед. изм. | Кол‐во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бытовое помещение в сборе | К‐т | 1 |  |
| Электрический конвектор 1.5 кВт | Шт. | 2 |  |
| Вентиляционная установка Tion | Шт. | 1 |  |
| Модуль аналогового вывода МУ110-224.8И | Шт. | 1 |  |
| GSM/GPRS модем ПМ01-220.АВ | Шт. | 1 |  |
| GSM-антенна АНТ-5 | Шт. | 1 |  |
| Техническая документация |  |  |  |
| Паспорт на комплектующее оборудование (при наличии их получения от завода‐изготовителя) | экз. | 1 |  |

- Свидетельство о приемке

Бытовое помещение контейнерного типа мобильное (инвентарное), соответствует технической документации, требованиям Заказчика и признан годным для эксплуатации.

М.П.

Дата выпуска

«09»   февраля   2023г.

Начальник ОТК

Петровских К.В.

- Гарантийные обязательства

  - Срок гарантии 12 месяцев с момента передачи заказчику.

  - Завод‐изготовитель принимает на себя обязательство обеспечивать потребителя деталями, вышедшими из строя в течение гарантийного срока.

  - Срок гарантии покупного оборудования, установленного в здании определяется паспортами на это оборудование и изготовитель здания ответственности за него не несет.

  - Рекламации предъявляются в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем требований инструкции по эксплуатации на здание и составления рекламационного акта, содержащего:

- наименование организации, 	в которой эксплуатируется здание, ее почтовый адрес;

- дату получения здания от завода‐изготовителя;

- описание характера повреждения и условия, при которых оно произошло;

- заключение комиссии с участием представителя незаинтересованной стороны.

Приложение №1

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации здания

- Назначение здания:

  - Бытовое помещение контейнерного типа мобильное инвентарное (далее по тексту – «здание») предназначен для эксплуатации преимущественно в районах IВ, IIА, IIIА (исполнение обычное‐01).

- Устройство здания

Здание состоит из бытового помещения контейнерного типа, изготовленного из сертифицированных материалов и укомплектованного всем необходимым оборудованием, обеспечивающим условия эксплуатации согласно СНиП 2.01.01‐82.

Планировка здания приведена на рис. 1.

  - Бытовое помещение контейнерного типа.

Бытовое помещение контейнерного типа представляет собой объемную конструкцию, собранную из шести трехслойных плоских панелей, имеющих унифицированное решение (панели основания, панели покрытия и четырех стеновых панелей), на сварке.

Все панели состоят из металлодеревянного каркаса, наружной и внутренней обшивки и теплоизоляции.

Металлодеревянный каркас состоит из стальных профилей, собранных на сварке и деревянных брусков, которые крепятся к элементам каркаса.

Наружная обшивка выполнена из профилированного оцинкованного листа.

Внутренняя обшивка и отделка выполнена из материалов, имеющих сертификаты, и может иметь различные решения в соответствии с конструкторской документацией и требованиями Заказчика.

В качестве теплоизоляции используется минеральная плита Knauf.

Между внутренней обшивкой и теплоизоляционным слоем укладывается пароизоляция.

Между наружной обшивкой и теплоизоляционным слоем укладывается гидро-ветрозащита.

Материалы и конструкции для обшивки стен, теплоизоляции и отделки соответствуют функциональному назначению здания и отдельных помещений и

«Перечню полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве Минздравом России».

  - Электрооборудование.

Электроустановки здания рассчитаны на подключение к электрической сети напряжением 220В, частотой 50 Гц.

Электрооборудование здания состоит из ввода кабельного, щитка вводно‐распределительного, автоматическими выключателями, выполненной открыто в кабель‐каналах по внутренней обшивке электропроводки, светильников электрического освещения, штепсельных розеток для электроприборов и электроконвекторов системы отопления.

Установку, подключение и эксплуатацию оборудования осуществлять согласно Паспортам и Инструкциям по эксплуатации на данное оборудование.

Заземление здания выполнено по TN-C-S.

  - Система вентиляции.

В здании предусмотрена естественная система вентиляции, которая обеспечивается через окна, двери и с помощью вентиляционной установки Tion.

  - Система отопления.

Отопление здания – отсутствует.

  - Система водоснабжения и канализации.

Отсутствует.

- Монтаж и демонтаж.

  - Порядок установки.

    - Подготовить	ровную	горизонтальную	площадку	размерами	6.0м. по осям.

Рекомендуемый план фундамента приведен на рис. 2.

    - Отсоединить блок от транспортного средства и краном установить его на площадку.

  - Подготовка к работе.

    - Заземлить нулевой провод, если он присутствует.

    - Подключить здание к источнику электроснабжения.

    - Распаковать и установить оборудование, снятое и закрепленное на период транспортирования.

  - Демонтаж.

Демонтаж производится в порядке, обратном, изложенному в подразделах 3.1, 3.2.

- Условия эксплуатации

  - К эксплуатации здания допускаются лица, изучившие настоящую инструкцию по эксплуатации электроприборов и прошедшие инструкцию по пожарной безопасности.

  - Эксплуатацию электрооборудования производить в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”, утвержденными Госэнергонадзором РФ.

  - При эксплуатации здание должно оснащаться огнетушителем.

  - Перед началом эксплуатации необходимо согласовать с местными органами энергосбыта подключение к электрическим сетям.

  - Контроль работоспособности и технического состояния внутренних инженерных систем и оборудования зданий должен производиться на соответствие их требованиям ГОСТ 23274‐84, ГОСТ 23345‐84 и инструкции по эксплуатации зданий, но не реже одного раза в 6 месяцев.

  - Не допускается крепление к конструкциям и элементам зданий оборудования, инженерных систем, мебели и различных устройств в местах, не предусмотренных рабочей документацией или инструкцией по эксплуатации.

  - Не допускается установка в зданиях самодельных нагревательных приборов, а также решеток, сеток и других устройств, препятствующих свободному открыванию дверей и створок окон.

- Техническое обслуживание.

  - Здание	относится	к	изделиям	с	регламентируемой	периодичностью технического обслуживания.

При эксплуатации необходимо выполнять следующие виды тех. обслуживания:

- ежедневное;

- первое техническое обслуживание (ТО‐1) после каждого года эксплуатации;

- второе техническое обслуживание (ТО‐2) после каждых 4‐х лет эксплуатации;

- сезонное техническое обслуживание, проводимое 2 раза в год при подготовке к летнему и зимнему периодам эксплуатации.

  - Ежедневное обслуживание включает:

- Поддержание чистоты в помещениях;

- Соблюдение температурно‐влажностного режима (См Приложение 3);

- Уборку снега с крыши здания и по периметру здания в зимнее время;

- Проверку наличия заряженных огнетушителей;

- Проверку целостности заземляющего проводника.

  - Перечень и содержание работ для ТО‐1 и ТО‐2 и сезонного обслуживания приведены в таблице.

Таблица

| Вид обслуживания или ремонт | Содержание работ и методика их выполнения | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| Первое техническое обслуживание (ТО‐1) | 1.Окраска фасадов, потолка, окон, дверей (при необходимости). | Цвет краски должен совпадать с цветом заводской окраски. |
|  | - Обслуживание электрооборудования: проверить целостность (отсутствие разрывов) всех нулевых проводов; произвести зачистку контактных поверхностей соединений; проверить надежность всех соединений. - Замерить сопротивление изоляции электрооборудования и электропроводки. - Замерить сопротивление заземления. | Обслуживание проводится лицами, имеющими допуск в соответствии с ПУЭ, ПТЭ и ПТБ. Нормы сопротивления изоляции в соответствии с ПУЭ |
| Второе | Окраска наружная и внутренняя. | Колер, рисунки должны |
| техническое |  | соответствовать |
| обслуживание |  | первоначальной окраске. |
| (ТО‐2) |  |  |
| Сезонное обслуживание | Герметизация (разгерметизация) окон, проверка уплотнения дверей. |  |

При несоблюдении потребителем инструкции по эксплуатации здания завод‐ изготовитель гарантийных обязательств не несет.

- Меры безопасности.

  - Перед подключением здания к внешней сети необходимо произвести зануление.

  - Подключение к сети напряжением 220В должен производить специалист –

электрик в соответствии с ПУЭ.

  - Каждый находящийся в здании должен соблюдать требования инструкции по противопожарной безопасности.

При возникновении пожара эвакуацию производить ч/з основной выход и окна.

  - Лица, производящие погрузочно‐разгрузочные работы при транспортировании здания любым видом транспорта, указанном в настоящем руководстве по эксплуатации, должны иметь допуск (удостоверение) для проведения данного вида работ. Перед проведением погрузочно‐разгрузочных работ необходимо проверить целостность строповочных петель, расположенных на крыше.

  - При транспортировании здания категорически запрещается нахождение людей внутри него.

  - Маршрут и время транспортирования здания в каждом отдельном случае должны быть согласованы с местными органами ГАИ в соответствии с “Правилами дорожного движения”.

  - Не допускается крепление к конструкциям и элементам здания оборудования, инженерных систем, мебели и различных устройств, не предусмотренных проектом.

- Упаковка, транспортирование и хранение

  - Упаковка здания и его конструктивных элементов включает в себя:

- раскладку и закрепление механически не связанных со зданием конструктивных элементов в пакеты;

- закрепление внутри бытового помещения отдельных изделий и пакетов;

- закрытие окон изнутри на запорные устройства, а также закрытие внутренних и наружных дверей;

- укладку прилагаемой документации в непромокаемый пакет;

- оборудование, 	мебель, 	монтажные	детали	должны	упаковываться	с применением ящичной тары.

  - При транспортировании бытового помещения отдельные конструктивные элементы должны быть прикреплены к транспортным средствам.

Не допускается транспортирование здания и конструктивных элементов волоком на любое расстояние без использования соответствующих транспортных приспособлений или устройств.

  - Хранение блок‐контейнера, его конструктивных элементов и пакетов должно осуществляться в соответствии с паспортом и инструкцией по эксплуатацией.

Здание и его конструктивные элементы при хранении должны быть защищены от климатических воздействий, загрязнений, повреждения и разукомплектования.

Приложение №2

Сведения по комплектности

и группе возгораемости применяемых материалов

| № п/п | Наименование | Группа возгораемости |
| --- | --- | --- |
| 1 | Утеплитель минеральный | несгораемые |
| 2 | Винты самонарезающие для крепления профнастила 4.2х25 | несгораемые |
| 3 | Винты самонарезающие для крепления деревянной обрешетки каркаса 4.2х85 | несгораемые |
| 4 | ЦСП 16 мм | сгораемые |
| 5 | Доска обрезная из хвойных пород 25х100мм, естественной влажности | сгораемые |
| 6 | Брус обрезной из хвойных пород 40х100мм, естественной влажности | сгораемые |
| 7 | Брус обрезной из хвойных пород 40х150мм, естественной влажности | сгораемые |
| 8 | Лист металлический С8 | несгораемые |
| 9 | Лист металлический х/к | несгораемые |
| 10 | Пароизоляционная пленка, В | сгораемые |
| 11 | Гидро-ветроизоляционная пленка, А | сгораемые |
| 12 | Лист оцинкованный (дно) | несгораемые |
| 13 | Уголок металлический равнополочный 90х90 | несгораемый |
| 14 | Металлическая дверь | несгораемая |
| 15 | Лист металлический «чечевица» | несгораемый |
| 16 | Кабель ВВГнг | несгораемый |
| 17 | Кабель-канал | сгораемый |
| 18 | Светильники, розетки, выключатель | сгораемые |
| 19 | Швеллер металлический 100х50 | несгораемый |

Приложение №3

ИНСТРУКЦИЯ

о поддержании температурно‐влажностного режима в помещении

Здание контейнерного типа относится к числу блоков с совмещенной крышей, что предъявляет жесткие требования к температурно‐влажностному режиму внутри помещения.

Несоблюдение требований температурно‐влажностного режима приводит к появлению избыточного тепла и влаги, что со временем сокращает срок службы здания из‐за возможного образования конденсата на внутренней металлической поверхности стеновых панелей и панели покрытия, появлению сырости в помещении, так называемого «банного эффекта».

Особенно эти требования необходимо соблюдать при температуре наружного воздуха ниже ‐10 0С.

Для правильной эксплуатации здания ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Нагрев температуры внутри помещения приборами отопления более расчетной

(+230С).

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

- При превышении температуры воздуха внутри помещения более +200С уменьшать мощность электронагревательных приборов отопления для стабилизации температуры воздуха до расчетного значения;

- Регулярно 2‐3 раза в день в течение не менее 15 минут проводить проветривание помещения с использованием для этого окон.

БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

контейнерного типа

размерами 6000 х 3000 х 2500 мм

Рекомендуемый план фундамента

Требования, предъявляемые заводом‐изготовителем

к устройству фундамента здания

- Фундамент должен быть выполнен с учётом местных характеристик грунтов, и не иметь осадки.

- Максимальный перепад высотных отметок по всей плоскости фундамента не должен превышать 5 мм.

- Несоблюдение требований по устройству фундамента ведёт к некачественной установке, сборке и нарушению условий дальнейшей эксплуатации зданий.

- Гарантийные обязательства завода‐изготовителя не распространяются на здания, установленные на фундаменте, выполненном без соблюдения указанных требований.

- *При выводе отопления, водоснабжения и канализации в пол высота фундамента должна быть не менее 800 мм (в северном исполнении – 1200 мм).